## D9A
Nom de la zone | entrepôt
Type de zone | Stockage | Activité ou Stockage
Hauteur de stockage (m) | Jusqu'à 8m | Jusqu'à 3m | Jusqu'à 8m | Jusqu'à 12m | Au-delà de 12m
Coefficient additionnel | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5
Type de construcion | Ossature stable au feu ≥ 30 min | Ossature stable au feu ≥ 60 min | Ossature stable au feu ≥ 30 min | Ossature stable au feu < 30 min
Coefficient additionnel | 0 | -0.1 | 0 | 0.1
Type d'intervention interne | DAI généralisée en télésurveillance ou au poste de secours | Accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée) | DAI généralisée en télésurveillance ou au poste de secours | Service de sécurité incendie 24h/24h avec moyens appropriés | Ni DAI, ni présence humaine
Coefficient additionnel | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0
∑Coefficients | 0
1+∑Coefficients | 1 | Annexe I de la norme Fascicule C
Surface de référence ( S en m²) | 2560
Qi=30xS∕500x(1+∑Coefficients) (m3/h) | 153.6
Catégorie du risque | 1 | 1 | 2 | 3
Débit intermédiare (m3/h) | 153.6 | Qi x 1 | Qi x 1,5 | Qi x 2
Le risque est-il sprinklé | OUI | Oui |  | Non
Débit zone (m3/h) | 76.8 | Débit intermédiare/2 |  | Débit intermédiare
Débit zone arrondi au multiple de 30 m3/h supérieur | 90
Cas surface totale |  |  | Résultat global
Besoins pour la lutte extérieure | Résultat D9 (besoin en m3/h * 2 heures) |  | 180
Moyens de lutte intérieure contre l'incendie | Sprinklers | Volume réserve intégrale de la source principale en m3 ou besoin x durée théorique maxi de fonctionnement | 0
| Rideaux d'eau | Besoins x 90 min | 0
| RIA | A négliger | 0
| Mousse HF et MF | Débit de sollution moussante x temps de noyage (en général 15 à 25 min) | 0
| Brouillard d'eau et autres systèmes | Débit x temps de fonctionnement requis | 0
Volumes d'eau liés aux intempéries | 10L/m² de surface de drainage |  | 450
| Surface de drainage (m²) (*) | 45000
Présence de stock de liquides | 20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume |  | 0
| Local | Volume contenu
Volume total de liquide à mettre en rétention en m3 |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0